## 表紙
工事名称 | （仮称）新学校給食センター衛生設備工事
工事場所 | 藤枝市 緑町二丁目 地内
設計年月日：令和８年８月17日

## 概要
＜ 工 事 概 要 ＞
建設工事名 （仮称）新学校給食センター衛生設備工事
建設工事箇所 藤枝市 緑町二丁目 地内
工 期 令和 10 年 ９ 月 29 日まで
工 事 内 容 鉄骨造２階建て、延べ面積約5,400㎡の新学校給食センター
衛生設備工事
工 事 仕 様 特記仕様書による
※ 工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である
※ 本工事は週休２日推進工事である
別紙１の藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書
[完全週休2日(土日）I型]を参照すること

## 総括表
（ | 工事価格 | ）
（ |  | ）
（ |  | ）

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給食ｾﾝﾀｰ
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
蒸気設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
厨房機器用配管設備
1
式
排水処理設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ | ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ
ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | (車いす使用者･ｵｽﾄﾒｲﾄ) ｳｫｼｭﾚｯﾄ | 1
組
洋風便器 | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝﾊﾟｸﾄ便器(ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ付)
| ｳｫｼｭﾚｯﾄ ｴｺﾘﾓｺﾝ | 18
組
壁掛小便器 | 壁掛壁排水自動洗浄小便器
2
個
紙巻器 | 棚付二連紙巻器
18
個
洗面器 | 壁掛洗面器ｾｯﾄ一式(手洗器･自動水
| 栓･水石けん入れｾｯﾄ･ﾄﾗｯﾌﾟｶﾊﾞｰ付) | 2
組
洗面器 | 壁掛洗面器ｾｯﾄ一式(手洗器･自動水
| 栓･水石けん入れｾｯﾄ･ﾄﾗｯﾌﾟｶﾊﾞｰ付) | 13
| (電気温水器付) |  | 組
洗面器 | 壁掛洗面器･自動水栓･水石けん入れ
2
組
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ | ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ
| (ﾎﾞｳﾙ2連･W寸法:1750mm) | 2
| 自動水栓x2 水石けんx2 幕板無し |  | 組
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ | ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ
| (ﾎﾞｳﾙ3連･W寸法:2550mm) | 1
| 自動水栓x3 水石けんx3 幕板無し |  | 組
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ | ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ(電気温水器x2)
| (ﾎﾞｳﾙ2連･W寸法:1750mm) | 1
| 自動水栓x2 水石けんx2 幕板無し |  | 組
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ | ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ(電気温水器x3)
| (ﾎﾞｳﾙ3連･W寸法:2550mm) | 1
| 自動水栓x3 水石けんx3 幕板無し |  | 組
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ | ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ(電気温水器x2)
| (ﾎﾞｳﾙ2連･W寸法:1750mm) | 1
| 自動水栓x2 水石けんx2 幕板無し |  | 組
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ | ﾎﾞｳﾙ一体ﾀｲﾌﾟ(電気温水器x3)
| (ﾎﾞｳﾙ3連･W寸法:2550mm) | 2
| 自動水栓x3 水石けんx3 幕板無し |  | 組
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ | 樹脂製
32
個
掃除用流し | 掃除用流し
| (ﾘﾑｶﾊﾞｰ･横水栓･止水栓･ﾊﾞｯｸﾊﾝｶﾞｰ | 2
| ･床排水金具) |  | 組
混合水栓 | 台付ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓
| 取付共 | 2
個
混合水栓 | 台付ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓
| 取付共 | 1
個
洗濯機ﾊﾟﾝ | 洗濯機ﾊﾟﾝ740ｻｲｽﾞ
| 取付共 | 16
個
洗濯機用水栓 | 洗濯機用横水栓(緊急止水)
| 取付共 | 16
個
ｵｰﾄｻﾆﾃｰｼｮﾝ | 業務用手洗ﾕﾆｯﾄ
| 手洗器 取付 | 48
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部散水栓 | ｽﾃﾝﾚｽ水栓柱･ｷｰ付万能ﾎｰﾑ水栓
| 取付共 | 15
個
散水栓ﾎﾞｯｸｽ | 散水栓BOX･万能ﾎｰﾑ水栓
| 取付共 | 3
個
混合水栓 | 混合水栓 TKS05311J
| 取付共 | 60
個
自在水栓 | 自在水栓(ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･給水)
(ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･給水) | T130AEQF13C 取付共 | 32
個
自在水栓 | 自在水栓(ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･給湯)
(ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･給湯) | T130AEQF13H | 32
| 取付共 |  | 個
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓(給水) T28AUH13
(給水) | 取付共 | 19
個
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 T28AUH13
| 取付共 | 19
個
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WT-1 受水槽 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(緊急遮断弁共)
(受水槽+ﾎﾟﾝﾌﾟ室+消火水槽)
呼称：(上水)150.0m3 (消火)15.0m3
有効：(上水)120.0m3 (消火)5.2m3
寸法：受水槽(中仕切付)
(2.5mx2.5m)x10.0mx3.0mH
ﾎﾟﾝﾌﾟ室 5.0mx3.0mx3.0mH
| 消火水槽 5.0mx1.0mx3.0mH | 1
基
WP-1 加圧給水 | 推定末端圧力一定台数制御給水ﾕﾆｯﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 4台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ4台並列運転
能力：65φx125φx1500L/min
x40mx5.5kWx4台
1
台
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中配管 EF受口付直管 PTC K 03
ﾝ管 直管 | 75A | 19
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中配管 EF受口付直管 PTC K 03
ﾝ管 直管 | 150A | 52
ｍ
同上継手類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 155
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 50A | 333
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 13
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 10
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 2
(SGP-VB) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 21
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
2
個
定水位調整弁 | ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 80A
2
個
制水弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
（ﾎﾞｯｸｽ共） | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-3( 700H) | 1
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
3
個
量水器 取付 | 50A
1
個
量水器桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 MC-2( 450H)
1
組
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P( 550H)
16
組
水位制御用電極棒 | 3P
1
個
水位制御用電極棒 | 5P
2
個
自動水やりﾀｲﾏｰ | 乾電池式 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
給水引込 | φ75 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
下水引込 | φ150，200，300 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
保温 | 給水管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ | 1
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 |  | 式
搬入費 | 複数搬入 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
土工事 | 根切り(機械) |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 1
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  | 式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 785
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 238
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 118
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 94
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 61
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 55
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 17
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 31
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 125A | 77
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 2
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 255
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 44
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 21
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 12
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 15
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A 屋内埋設 | 15
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 175
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 30
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 31
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 13
(SGP-VB) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 6
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 5
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 17
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 5
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 20A | 2
ｍ
給水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 2
ｍ
給水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 9
ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 177
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 35
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 14
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 12
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 8
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
5
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
5
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
3
個
電磁弁 | 25A
2
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A
1
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 25A
（管端防食ｺｱ） |  | 4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
30
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 80A
4
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 150A
3
個
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
2
個
圧力計 | 水用
2
組
水位制御用電極棒 | 4P
2
個
保温 | 給水管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
形鋼振れ止め支持 | 給水配管振止 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
スリーブ | 給水配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
デッキプレート | 給水配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
開口切断 |  | 1
式
土工事 | 根切り(機械) |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 1
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  | 式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GT-1 ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ | ﾊﾟｲﾌﾟ導入型 4槽式(ｽﾃﾝﾚｽ製)
| 容量：1500L | 1
| 外径寸法：2000x1000xH1300 |  | 個
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 70
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 80
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 地中配管 100A
炭素鋼鋼管(白) |  | 9
ｍ
排水・配管用 | 溶接接合 地中配管 200A
炭素鋼鋼管(白) |  | 55
ｍ
桝類 | 小口径桝 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
搬入費 | 複数搬入 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| GT-1 | 1
式
土工事 | 根切り(機械) |  |  |  |  | 別紙 00-0015
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 1
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  | 式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
DP-1 | 自動交互運転形(非常時同時)
水中排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 能力：50φx100L/minx10mx0.75kWx2 | 5
(地下ﾋﾟｯﾄ湧水用) | 台 |  | 台
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 634
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 183
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 70
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 352
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 441
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内埋設 | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内埋設 | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内埋設 | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 16
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 3
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 51
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 18
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 65
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 39
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 20
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 40
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 95
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 14
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 25A
炭素鋼鋼管(白) | 暗渠 | 6
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 32A
炭素鋼鋼管(白) | 暗渠 | 3
ｍ
排水・配管用 | MD継手 屋内一般 40A
炭素鋼鋼管(白) | 暗渠 | 63
ｍ
排水・配管用 | MD継手 屋内一般 50A
炭素鋼鋼管(白) | 暗渠 | 232
ｍ
排水・配管用 | MD継手 屋内一般 65A
炭素鋼鋼管(白) | 暗渠 | 19
ｍ
排水・配管用 | MD継手 屋内一般 80A
炭素鋼鋼管(白) | 暗渠 | 28
ｍ
排水・配管用 | MD継手 屋内一般 100A
炭素鋼鋼管(白) | 暗渠 | 176
ｍ
排水・配管用 | MD継手 屋内一般 125A
炭素鋼鋼管(白) | 暗渠 | 59
ｍ
排水・配管用 | MD継手 屋内一般 200A
炭素鋼鋼管(白) | 暗渠 | 365
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・配管用 | MD継手 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
ｍ
蒸気・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 4
ｍ
蒸気・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(黒) | 40A | 4
ｍ
蒸気・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(黒) | 50A | 13
ｍ
蒸気・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(黒) | 65A | 10
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蒸気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 4
ｍ
蒸気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 40A | 4
ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 235
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 45
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 251
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 22
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 30
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 74
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 35
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 12
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 16
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 44
ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 24
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
13
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 50A
1
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 80A
4
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
13
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 3
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 7
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 17
個
床上掃除口 | COA 125A
(非防水形) |  | 1
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 100A
(非防水形) |  | 1
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 100VA2
10
個
間接排水口 | 50A
3
個
間接排水口 | 65A
1
個
間接排水口 | 80A
1
個
配管用防虫網 | 80A
4
個
配管用防虫網 | 100A
4
個
保温 | 排水管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
形鋼振れ止め支持 | 排水配管振止 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
スリーブ | 排水配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
デッキプレート | 排水配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
開口切断 |  | 1
式
土工事 | 根切り(機械) |  |  |  |  | 別紙 00-0020
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 1
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  | 式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HWB-1 温水ﾎﾞｲﾗｰ | 真空式温水機(高温仕様)
| 缶体出力：581kW | 2
| (10→65℃ 9.091L/h) |  | 基
ST-1 貯湯ﾀﾝｸ | ｽﾃﾝﾚｽ製貯湯槽
| 寸法：1300φx2000H | 1
| 容量：3000L |  | 台
SXT-1 膨張ﾀﾝｸ | 密閉膨張ﾀﾝｸ
| 総容量：600L | 1
| 最大吸収容量：340L |  | 台
試運転調整費
1
式
製品運送費 | (車上渡し)
1
式
HWP-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | 能力：40φx100L/minx15mx0.75kW | 1
(給湯1次ﾎﾟﾝﾌﾟ) |  |  | 台
HWP-2 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
給湯(環)循環ﾎﾟﾝ | 能力：32φx60L/minx5mx0.25kW | 1
ﾌﾟ(給湯2次ﾎﾟﾝﾌﾟ) |  |  | 台
GH-1 | 壁掛け、業務用、高効率、給湯専用
ｶﾞｽ給湯器 | 号数：16号 | 2
(都市ｶﾞｽ用) |  |  | 台
EH-1 電気温水器 | 床置貯湯式 飲料用
| 容量：12L | 2
| 据付共 |  | 台
EH-2 電気温水器 | 洗面手洗用 壁掛ｺﾝﾊﾟｸﾄ
| 適温出湯ﾀｲﾌﾟ | 26
| 容量：3L 据付共 |  | 台
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 20SU | 737
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 25SU | 147
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 30SU | 127
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 40SU | 109
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 50SU | 32
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 60SU | 92
ｍ
給湯・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 80SU | 41
ｍ
給湯・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 100SU | 65
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 243
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20SU | 3
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 30SU | 1
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 40SU | 17
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 50SU | 3
ｍ
給湯・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 80SU | 23
ｍ
給湯・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 100SU | 16
ｍ
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 142
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 3
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 3
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 2
個
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 10
個
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 1
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 80A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
27
個
伸縮管継手 | 複 式 20A
1
個
伸縮管継手 | 複 式 32A
1
個
伸縮管継手 | 複 式 40A
1
個
伸縮管継手 | 複 式 80A
2
個
伸縮管継手 | 複 式 100A
1
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
3
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全弁 | 32A
1
個
圧力計 | 水用
5
組
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
5
個
保温 | 給湯管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
搬入費 | 複数搬入 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
形鋼振れ止め支持 | 給湯配管振止 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
スリーブ | 給湯配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
デッキプレート | 給湯配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
開口切断 |  | 1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 蒸気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SB-1 蒸気ﾎﾞｲﾗｰ | 簡易ﾎﾞｲﾗｰ
換算蒸発量：1000kg/h
電熱面積：4.98m2
最高使用圧力：0.98MPa
| ﾎﾞｲﾗｰ効率：98％ | 3
| 据付共 |  | 基
SOF-1 軟水装置 | 自動軟化器
| ｲｵﾝ交換樹脂量：54L | 1
| 最大通水量：3.4m3/h |  | 台
HWT-1 ﾄﾞﾚﾝ回収兼 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ
給水ﾀﾝｸ | 寸法：1000x1000x1000H(架台：1000 | 1
| H SS製) |  | 台
VCP-1 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ | 蒸気ﾄﾞﾚﾝ回収用
| 方式：ｴｾﾞｸﾀｰ式 | 1
| 回収ﾄﾞﾚﾝ量：2200kg/h |  | 台
BTP-1 給水加圧ﾎﾟ | ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾝﾌﾟ(ﾎﾞｲﾗｰ用) | 能力：150L/min at15m | 2
台
CL-1 薬注装置 | ﾎﾞｲﾗｰ給水ﾎﾟﾝﾌﾟ連動注入方式
| 薬注ﾀﾝｸ：PVC製 100L | 1
| 薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ：3台 |  | 台
DSB-1 台数制御盤 | 自動計測台数制御盤 壁掛け型
| 制御台数：最大24台 | 1
面
SH-1 蒸気ﾍｯﾀﾞｰ | 材質：STPG370 Sch40
| 寸法：150Ax2400L(程度) | 1
| 最高使用圧力：0.98MPa |  | 台
HC-1 ﾎﾞｲﾗｰ排水処 | ﾎﾞｲﾗｰ排水用
理装置(炭酸ｶﾞｽ中 | 処理能力：3000L/h
和装置) | 原水pH値：pH7.0～12.0
処理水pH値：pH5.8～8.6
| 据付共 | 1
台
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋外架空・暗渠 20A | 28
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋外架空・暗渠 25A | 88
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋外架空・暗渠 32A | 30
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋外架空・暗渠 40A | 33
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋外架空・暗渠 50A | 65
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋外架空・暗渠 65A | 49
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋外架空・暗渠 80A | 63
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 蒸気・溶接接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋外架空・暗渠 100A | 6
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 蒸気・溶接接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋外架空・暗渠 125A | 59
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 蒸気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋内一般 20A | 3
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋内一般 25A | 24
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋内一般 32A | 1
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋内一般 40A | 3
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋内一般 50A | 4
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 屋内一般 65A | 13
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 機械室・便所 25A | 2
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 機械室・便所 32A | 9
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 機械室・便所 40A | 3
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 機械室・便所 50A | 12
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 機械室・便所 65A | 50
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 低圧蒸気・ねじ接合
炭素鋼鋼管(黒) | 機械室・便所 80A | 16
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 蒸気・溶接接合
炭素鋼鋼管(黒) | 機械室・便所 100A | 11
ｍ
蒸気・圧力配管用 | 蒸気・溶接接合
炭素鋼鋼管(黒) | 機械室・便所 125A | 11
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 20SU | 75
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 25SU | 91
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 30SU | 38
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 40SU | 67
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 50SU | 31
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 60SU | 7
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 蒸気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 屋外架空・暗渠
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 75SU | 36
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 屋内一般
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 20SU | 24
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 機械室・便所
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 25SU | 8
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 機械室・便所
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 40SU | 1
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 機械室・便所
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 50SU | 10
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 機械室・便所
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 75SU | 1
ｍ
蒸気・一般配管用 | 溶接接合 機械室・便所
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 100SU | 1
ｍ
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 16K(ねじ) 25A(内ねじ)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 4
(MDS) |  |  | 個
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 27
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 25A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 28
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 32A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 3
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 40A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 4
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 50A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 7
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 3
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 7
個
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 1
個
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 20A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 24
個
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 32A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 1
個
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 50A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 3
個
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 50A
1
個
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 蒸気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ鋼Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 80A
2
個
伸縮管継手 | 複 式 25A
1
個
伸縮管継手 | 複 式 32A
1
個
伸縮管継手 | 複 式 50A
1
個
伸縮管継手 | 複 式 80A
2
個
伸縮管継手 | 複 式 125A
1
個
高圧ﾄﾗｯﾌﾟ | 20A
34
個
高圧ﾄﾗｯﾌﾟ | 25A
1
個
蒸気用減圧弁 | 32A
1
個
蒸気用減圧弁 | 50A
2
個
安全弁 | 65A
3
個
圧力計 | 蒸気用
7
組
水位制御用電極棒 | 3P
1
個
保温 | 蒸気管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
搬入費 | 複数搬入 |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
形鋼振れ止め支持 | 蒸気配管振止 |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
スリーブ | 蒸気配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
デッキプレート | 蒸気配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
開口切断 |  | 1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FP-1 屋内消火栓 | 床置ﾕﾆｯﾄ型
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 能力：50φx300L/minx63mx7.5kW | 1
台
JP-1 補助加圧 | 床置ﾕﾆｯﾄ型
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 能力：15φx21L/minx66mx1.5kW | 1
(ｼﾞｮｯｷﾎﾟﾝﾌﾟ) |  |  | 台
消火器箱併設形 | HB-1AS
屋内消火栓箱 |  | 12
(総合形) |  |  | 組
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 50A
被覆鋼管 |  | 14
(SGP-VS) |  |  | ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 65A
被覆鋼管 |  | 72
(SGP-VS) |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 65A | 1
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 6
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 4
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 40A | 2
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 50A | 109
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 65A | 83
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 32
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 27
ｍ
保温 | 給水管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
形鋼振れ止め支持 | 消火配管振止 |  |  |  |  | 別紙 00-0033
1
式
スリーブ | 消火配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
デッキプレート | 消火配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0035
開口切断 |  | 1
式
土工事 | 根切り(機械) |  |  |  |  | 別紙 00-0036
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 1
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  | 式
消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ調整
1
台
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ工事 | （中間圧ﾗｲﾝ） |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
ｶﾞｽ工事 | （低圧ﾗｲﾝ） |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
ｶﾞｽ警報器工事 | ｶﾞｽ警報器 |  |  |  |  | 別紙 00-0039
1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 厨房機器用配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 30SU | 76
ｍ
給水・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 40SU | 176
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 128
(VP) |  |  | ｍ
一般配管用 | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 4
個
一般配管用 | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 4
個
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 32A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 4
個
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 40A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 4
個
計
機械設備工事 細目別内訳
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水処理設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厨房排水処理設備 | 廃水種類：給食ｾﾝﾀｰ廃水 |  |  |  |  | 別紙 00-0040
日最大汚水量：200m3/日
BOD:800→600mg/L
SS:350→600mg/L
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質:110→30mg/L | 1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
同上継手類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中配管
ﾝ管 EF継手 | EF 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ PTC規格 片受 | 6
| 75A |  | 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中配管
ﾝ管 EF継手 | EF 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ PTC規格 片受 | 7
| 150A |  | 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中配管
ﾝ管 EF継手 | EFﾁｰｽﾞ PTC規格 両受 | 2
| 75×50A |  | 個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中配管
ﾝ管 EF継手 | EFﾁｰｽﾞ PTC規格 両受 | 1
| 75×75A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動水やりﾀｲﾏｰ | 乾電池式 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
自動水やりﾀｲﾏｰ | 乾電池式
雨ｾﾝｻｰ付き |  | 4
個
首振り蛇口ｼﾞｮｲﾝﾄ
ﾊﾟｲﾌﾟ |  | 4
個
調圧ｼﾞｮｲﾝﾄ
4
個
9mmｼﾞｮｲﾝﾄT型 | 9mm
4
個
9mm水やりﾎｰｽ | 9mm 25m/束
25m/束 |  | 6
束
4mm水やりﾎｰｽ | 4mm 10m/束
10m/束 |  | 3
束
点滴ﾁｭｰﾌﾞｽﾘﾑ | 50m/束
50m/束 |  | 7
束
9mmｼﾞｮｲﾝﾄ | 9㎜
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ |  | 9
個
4mmｼﾞｮｲﾝﾄ | 4㎜
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ |  | 52
個
9mmｼﾞｮｲﾝﾄ4mm分岐 | 9㎜ 4㎜分岐
52
個
兼用ﾎﾙﾀﾞｰ | 10個入り
10個入り |  | 22
束
4mm水やりﾎｰｽと点 | 4㎜
滴ﾁｭｰﾌﾞｽﾘﾑｼﾞｮｲﾝﾄ |  | 52
個
雑費
1
式
配管工 | 5人×8h = 40h
40
時間
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水引込 | φ75 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
材料費
1
式
管布設費
1
式
土工費
1
式
本舗装費
1
式
諸経費
1
式
交通整理人 | 2人×2日
4
人
給水申請費
1
式
道路使用・
占用作成申請費 |  | 1
式
重機運搬費
1
台
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下水引込 | φ150，200，300 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
材料費
1
式
管布設費
1
式
土工費
1
式
舗装復旧費
1
式
取付け管1
1
式
取付け管2
1
式
諸経費
1
式
交通整理人 | 3人×7日
21
人
下水申請費
1
式
道路使用・
占用作成申請費 |  | 1
式
重機運搬費
1
台
計
保温 | 給水管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ | 1
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 |  | 式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 13
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 150A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | 複数搬入 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
| WP-1 | 0.52
ｔ
搬入費 | 複数搬入 15,000kg以下
| WT-1 | 12.13
ｔ
計
土工事 | 根切り(機械) |  |  |  |  | 別紙 00-0007
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 1
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  | 式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 169.2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 138.7
ｍ3
山砂
30.5
ｍ3
建設発生土処理 | 粘性土
| ㈲大石建材 | 1
式
地中埋設標 | 鉄 製
26
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
559
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | 給水管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 211
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 68
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 50
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 29
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 150A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 785
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 238
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 118
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 94
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 61
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 55
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 31
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 77
| 125A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 150A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 226
| 20A |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | 給水管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 50A |  | ｍ
計
形鋼振れ止め支持 | 給水配管振止 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
給水配管振止
3
％
計
スリーブ | 給水配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
給水配管ｽﾘｰﾌﾞ
7
％
計
デッキプレート | 給水配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
開口切断 |  | 1
式
給水配管ﾃﾞｯｷ
4
％
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 根切り(機械) |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 1
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  | 式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.8
ｍ3
山砂
0.8
ｍ3
建設発生土処理 | 粘性土
| ㈲大石建材 | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
桝類 | 小口径桝 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
A1 小口径桝(公設 | ST 150-200-970 樹脂製
桝) |  | 1
個
A2 小口径桝 | 90Y 150-200-770 防護ﾊｯﾄ(T-14)
1
個
A3 小口径桝 | ST 150-200-710 防護ﾊｯﾄ(T-14)
1
個
A4 小口径桝 | ST 100-150-810 防護ﾊｯﾄ(T-14)
1
個
B1 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4 1620 MHD
1
個
B2 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4 1290 MHD
1
個
B3 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4 1300 MHD
1
個
B4 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4 1220 MHD
1
個
B5 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4 1190 MHD
1
個
B6 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4 1100 MHD
1
個
B7 ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4 1040 MHD
1
個
C1 小口径桝 | 90Y 150-200-1560 樹脂製
(公設桝) |  | 1
個
C2 小口径桝 | 90L 150-200-1540 樹脂製
1
個
C3 小口径桝 | 90Y 150-200-1250 防護ﾊｯﾄ(T-8)
1
個
C4 小口径桝 | 90Y 150-200-960 防護ﾊｯﾄ(T-8)
1
個
C5 小口径桝 | 90Y 150-200-940 防護ﾊｯﾄ(T-8)
1
個
C6 小口径桝 | 90Y 150-200-710 防護ﾊｯﾄ(T-8)
1
個
C7 小口径桝 | 90Y 150-200-700 防護ﾊｯﾄ(T-8)
1
個
C8 小口径桝 | 45L 150-200-1540 樹脂製
1
個
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
桝類 | 小口径桝 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
C9 小口径桝 | 90Y 150-200-1480 樹脂製
1
個
C10 小口径桝 | 90Y 150-200-1220 樹脂製
1
個
C11 小口径桝 | 90Y 150-200-1200 樹脂製
1
個
C12 小口径桝 | 90Y 150-200-1000 樹脂製
1
個
C13 小口径桝 | 90Y 150-200-980 樹脂製
1
個
C14 小口径桝 | 90Y 150-200-960 樹脂製
1
個
C15 小口径桝 | 90Y 150-200-940 樹脂製
1
個
C16 小口径桝 | 90Y 150-200-920 樹脂製
1
個
C17 小口径桝 | 90Y 150-200-900 樹脂製
1
個
C18 小口径桝 | 90Y 150-200-600 樹脂製
1
個
C19 小口径桝 | 90L 150-200-580 樹脂製
1
個
A5 小口径桝 | 90Y 100-150-840 樹脂製
1
個
A6 小口径桝 | 90Y 100-150-790 樹脂製
1
個
A7 小口径桝 | 90Y 100-150-650 樹脂製
1
個
A8 小口径桝 | 90L 100-150-550 樹脂製
1
個
A9 小口径桝 | 90L 100-150-710 樹脂製
1
個
A10 小口径桝 | 90Y 100-150-660 樹脂製
1
個
A11 小口径桝 | 90Y 100-150-520 樹脂製
1
個
A12 小口径桝 | 90Y 100-150-460 樹脂製
1
個
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
桝類 | 小口径桝 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
A13 小口径桝 | 90L 100-150-400 樹脂製
1
個
A14 小口径桝 | ﾄﾗｯﾌﾟ 100-150-440 樹脂製
1
個
計
搬入費 | 複数搬入 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| GT-1 | 1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.41
ｔ
計
土工事 | 根切り(機械) |  |  |  |  | 別紙 00-0015
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 1
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  | 式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 160.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 133.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 27
ｍ3
建設発生土処理 | 粘性土
| ㈲大石建材 | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | 排水管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 63
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 279
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 43
| 65A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 176
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 59
| 125A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 265
| 200A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 65A |  | ｍ
計
形鋼振れ止め支持 | 排水配管振止 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
排水配管振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | 排水配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
排水配管ｽﾘｰﾌﾞ
7
％
計
デッキプレート | 排水配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
開口切断 |  | 1
式
排水配管ﾃﾞｯｷ
4
％
計
土工事 | 根切り(機械) |  |  |  |  | 別紙 00-0020
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 1
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  | 式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.3
ｍ3
山砂
1
ｍ3
建設発生土処理 | 粘性土
| ㈲大石建材 | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | 給湯管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 740
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 147
| 25A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 128
| 32A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 126
| 40A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 35
| 50A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 92
| 65A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 64
| 80A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 81
| 100A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 39
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 204
| 20A |  | ｍ
計
搬入費 | 複数搬入 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
搬入費 | 複数搬入 3,000kg以下
| HWB-1 | 3.47
ｔ
搬入費 | 複数搬入 1,000kg以下
| ST-1 | 0.75
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
| SXT-1 | 0.3
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | 給湯配管振止 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
給湯配管振止
3
％
計
スリーブ | 給湯配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
給湯配管ｽﾘｰﾌﾞ
7
％
計
デッキプレート | 給湯配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
開口切断 |  | 1
式
給湯配管ﾃﾞｯｷ
4
％
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 蒸気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | 蒸気管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 103
| 20A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 179
| 25A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 68
| 32A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 100
| 40A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 96
| 50A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 51
| 65A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 99
| 80A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 100A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 59
| 125A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 10
| 25A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 9
| 32A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 4
| 40A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 22
| 50A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 65
| 65A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 17
| 80A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 14
| 100A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 11
| 125A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 27
| 20A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 24
| 25A |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 蒸気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | 蒸気管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 32A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 40A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 50A |  | ｍ
蒸気管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 65A |  | ｍ
計
搬入費 | 複数搬入 |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
搬入費 | 複数搬入 3,000kg以下
| SB-1 | 4.98
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
| SOF-1 | 0.1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
| HWT-1 | 0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
| VGP-1 | 0.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
| SH-1 | 0.15
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
| HC-1 | 0.19
ｔ
計
形鋼振れ止め支持 | 蒸気配管振止 |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
蒸気配管振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 蒸気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | 蒸気配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
蒸気配管ｽﾘｰﾌﾞ
7
％
計
デッキプレート | 蒸気配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
開口切断 |  | 1
式
蒸気配管ﾃﾞｯｷ
4
％
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | 給水管 保温 |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 65A |  | ｍ
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
| FP-1 | 0.18
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
| JP-1 | 0.12
ｔ
計
形鋼振れ止め支持 | 消火配管振止 |  |  |  |  | 別紙 00-0033
1
式
消火配管振止
3
％
計
スリーブ | 消火配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
消火配管ｽﾘｰﾌﾞ
7
％
計
デッキプレート | 消火配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0035
開口切断 |  | 1
式
消火配管ﾃﾞｯｷ
4
％
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 根切り(機械) |  |  |  |  | 別紙 00-0036
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | 1
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 |  | 式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 27.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 21.9
ｍ3
山砂
5.9
ｍ3
建設発生土処理 | 粘性土
| ㈲大石建材 | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ工事 | （中間圧ﾗｲﾝ） |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
ｶﾞｽ配管 | PE 80A
55
ｍ
ｶﾞｽ配管 | PLP 80A 溶接
90
ｍ
防護ｼｰﾄ | 20m巻
3
個
防護版
55
ｍ
継手類
1
式
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 80A
5
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 50A
11
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 15A
2
個
ｽﾄﾚｰﾅｰ | 50A
5
個
ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾚｷ | 50A
5
個
圧力ｹﾞｰｼﾞｾｯﾄ
6
個
緊急遮断弁 | 80A
1
台
感震器ｶﾊﾞｰ
1
式
ﾎﾞｲﾗ用ﾒｰﾀｰ設置費
1
式
ﾎﾞｲﾗ用ﾒｰﾀｰ架台
1
式
ﾎﾞｲﾗ用ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ
1
式
ﾒｰﾀｰﾌｨﾙﾀ
1
式
ﾌｨﾙﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ
1
式
緊急遮断弁ﾕﾆｯﾄ | 80A
1
式
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ工事 | （中間圧ﾗｲﾝ） |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
器具ｶﾞﾊﾞﾅ
5
個
鋼材
1
式
消耗品
1
式
既設孔取り出し | 80A
3
か所
切断工
3
か所
連絡工
5
か所
ﾊﾞﾙﾌﾞ取付 | 150A 80A 50A
15
か所
緊急遮断弁設置
1
式
ﾎﾞｲﾗ機器接続
5
か所
支持架台制作
1
式
支持架台取付
1
式
貫通部補修
2
か所
塗装工
43
ｍ
気密試験
1
式
資材運搬費
1
式
重機回送費
1
式
土木工事費
1
式
安全養生費
1
式
現場管理費
1
式
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ工事 | （中間圧ﾗｲﾝ） |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
法定福利費
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ工事 | （低圧ﾗｲﾝ） |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
ｶﾞｽ配管 | PE 100A
55
ｍ
ｶﾞｽ配管 | 80A 溶接
88
ｍ
ｶﾞｽ配管 | 32A 溶接
50
ｍ
ｶﾞｽ配管 | 32A
55
ｍ
ｶﾞｽ配管 | 25A
10
ｍ
継手類
1
式
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 100A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 80A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 32A
3
個
ﾊﾞﾙﾌﾞ
22
個
遮断弁 | YCB MVT80
1
式
整圧器 | REGIT50
| （1次圧50KPa 20次圧2.2kPa） | 1
式
架台、BOX
1
式
継手類 | ｶﾞｽﾒｰﾀｰ周辺
1
式
鋼材
1
式
消耗品
1
式
切断工 | 100A
3
か所
切断工 | 32A
3
か所
切断工 | 25A
3
か所
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ工事 | （低圧ﾗｲﾝ） |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
連絡工 | 80A
3
か所
連絡工 | 32A
3
か所
連絡工 | 25A
3
か所
ﾊﾞﾙﾌﾞ取付
15
か所
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ取付
1
式
支持架台製作工
1
式
支持架台取付工
1
式
遮断弁設置
1
式
貫通部補修 | ｽﾘｰﾌﾞ費4％含む
1
式
塗装工
90
ｍ
気密試験
1
式
資材運搬費
1
式
重機回送費
1
式
土木工事費
1
式
安全養生費
1
式
現場管理費
1
式
法定福利費
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ警報器工事 | ｶﾞｽ警報器 |  |  |  |  | 別紙 00-0039
1
式
指示警報器 | NV-400-2-2-B
1
台
吸引式ｶﾞｽ検知部 | PD-14ⅡA-D-F1
2
個
試運転調整費
1
式
工事費 | 材工共
1
式
ｶﾞｽ警報器 | 揚物調理室
1
個
配線工事 | 警報器及び遮断弁
| ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 1
式
ｶﾞｽ警報器 | 洗濯室,調理実習室
2
個
計
機械設備工事 別紙明細
給食ｾﾝﾀｰ |  | 排水処理設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厨房排水処理設備 | 廃水種類：給食ｾﾝﾀｰ廃水 |  |  |  |  | 別紙 00-0040
日最大汚水量：200m3/日
BOD:800→600mg/L
SS:350→600mg/L
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質:110→30mg/L | 1
式
仮設工事 | 清掃･養生のみ
1
式
暖房排水処理槽 | 原水槽･FRP製処理槽､ﾌﾞﾛﾜ･開口蓋･ﾎ
| ﾟﾝﾌﾟ | 1
式
廃水処理槽用 | （別途工事）
機械室
土壌脱臭装置 | 脱臭装置､設置費含む
1
基
土木ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | （別途工事）
本体据付工事 | 50tｸﾚｰﾝ､25tｸﾚｰﾝ含む
1
式
配管設備工事 | VP､HIVP､SGP
1
式
電気設備工事 | FEP､EM-CE､EM-CEE
1
式
試運転調整費 | 初回ｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞ､始動時1回水試験含む
1
回
運搬諸経費 | 法定福利費用含む
1
式
計