## 表紙
工事名称 | 西益津地区交流センター高圧機器改修工事
工事場所 | 藤枝市 立花二丁目 地内
設計年月日：令和８年６月８日

## 概要
工 事 概 要
建設工事名 西益津地区交流センター高圧機器改修工事
建設工事箇所 藤枝市 立花二丁目 地内
工 期 令和 ９年 ２月 ２６日まで
工 事 内 容 トランス更新 Ｎ＝２台、コンデンサ更新 Ｎ＝１台
特 記 仕 様 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、
機械設備工事編）による
※ 工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である。
※本工事は【週休２日推進工事】対象外である。
※ 資材の調達納期を加味した工期であり、実工期は１ヶ月を想定する。

## 総括表
1
（ | 工事価格 | ）
（ |  | ）
（ |  | ）

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備改修工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備改修工事
1
式
計

## 種目
電気設備改修工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備改修工事
1
式
計

## 科目
電気設備改修工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
電気設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電力設備工事
1
式
撤去・発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備改修工事 |  | 電力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯変圧器 | 油入 単相
(60Hz用) | 6600V-210 30kVA | 1
| （搬入・取付費含む） |  | 台
動力変圧器 | 油入 三相
(60Hz用) | 6600V/210V-105V 75kVA | 1
| （搬入・取付費含む） |  | 台
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
27
ｍ
高圧PDC電線 | 38sq
10
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
高圧ｺﾈｸﾀ | 高圧PJｺﾈｸﾀ
3
組
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 7.2k38.3KVAR
| （取付費含む） | 1
台
法定福利費 | 上記細目に含む
計
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備改修工事 |  | 撤去・発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
変圧器 | 油入 単相
撤去費 | 6600V/210V 30kVA | 1
| 撤去 |  | 台
変圧器 | 油入 三相
撤去費 | 6600V/210V-105V 75kVA | 1
| 撤去 |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 7.2k38.3KVAR
撤去費 |  | 1
台
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 38mm2- 3C 管内
| 再使用しない | 22
ｍ
運搬・搬出費 | 重量運搬・床養生・安全監視共
| 撤去品 | 1
式
処分費 | 撤去品
| （変圧器・高圧ｹｰﾌﾞﾙ･ｺﾝﾃﾞﾝｻ） | 1
式
法定福利費 | 上記細目に含む
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 8
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐圧試験費 | 工事立会含む
1
式
交通誘導警備員 | 警備員B
| 諸経費(警備会社が負担する | 1
| 法定福利費を含む）を含む |  | 人
揚重作業 | ｸﾚｰﾝ作業
1
日
電力会社申請等 | 申請・停電操作等
1
式
PCB検査費 | 調査含む
1
式
高所作業車 | 10m
1
日
計