## 表紙
工事名称 | 藤枝市保健センター空調設備改修工事
工事場所 | 藤枝市 南駿河台一丁目 地内
設計日：令和８年６月２５日

## 概要
工 事 概 要
建設工事名 藤枝市保健センター空調設備改修工事
建設工事箇所 藤枝市 南駿河台一丁目 地内
工 期 令和 ９年 ２月 ２６日まで
工事概要 藤枝市保健センターの空調設備改修工事
特記仕様 図面に記載されていない事項は、すべて特記仕様による。
※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である。
※本工事は週休２日推進工事【完全週休２日（土日） Ⅱ型】である
（別紙１）藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること。
※資材の調達納期を加味した工期であり、実工期は３ヶ月を想定する。

## 総括表
1
（ | 工事価格 | ）
（ |  | ）
（ |  | ）

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AC-2 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：10.0kW/11.2kW | 1
台
AC-2'' | 壁掛形
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：4.0kW/4.5kW | 1
台
AC-4 | 天井ｶｾｯﾄ形（ﾋﾞﾙﾄｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：10.0kW/11.2kW | 1
台
AC-6 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：12.5kW/14.0kW | 1
台
AC-7 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：14.0kW/16.0kW | 1
台
AC-8 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：7.1kW/8.0kW | 1
台
AC-8' | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：10.0kW/11.2kW | 1
台
AC-8'' | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：7.1kW/8.0kW | 1
台
AC-9 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾄﾘﾌﾟﾙ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：20.0kW/22.4kW | 1
台
AC-11 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：25.0kW/28.0kW | 1
台
AC-14 | 床置形
空冷HP床置型 | 冷暖能力：71.0kW/80.0kW | 1
台
AC-16 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：20.0kW/22.4kW | 2
台
AC-17 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：20.0kW/22.4kW | 1
台
AC-10 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：25.0kW/28.0kW | 1
台
AC-12 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向：1方向分岐）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：14.0kW/16.0kW | 1
台
AC-13 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：20.0kW/22.4kW | 1
台
AC-13' | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：10.0kW/11.2kW | 1
台
WP-1 | 自動ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀﾝｸ付）
加湿ﾎﾟﾝﾌﾟ | 23L/min×5m 11.5L | 1
台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 既製品
18
か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 5
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 5
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)
(低圧用) |  | 7
㎡
丸ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
1
㎡
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
1
個
保温 | ﾀﾞｸﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
ﾀﾞｸﾄ接続 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 6
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 198
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 10
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 17
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 6
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 102
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 106
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 17
改修 |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 35
(VP)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A-300L
3
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
閉塞 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
配管洗浄 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
配管架台 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
鉄骨架台 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | 鉄筋探査共 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AC-1 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：4.7kW/5.0kW | 1
室外機のみ撤去 |  |  | 台
AC-2 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：10.0kW/11.2kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-2'' | 壁掛形
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：4.0kW/4.5kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-4 | 天井ｶｾｯﾄ形（ﾋﾞﾙﾄｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：10.0kW/11.2kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-5 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：14.6kW/16.1kW | 1
室外機のみ撤去 |  |  | 台
AC-5' | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：14.6kW/16.1kW | 1
室外機のみ撤去 |  |  | 台
AC-6 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：12.5kW/14.0kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-7 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：14.0kW/16.0kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-8 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：7.1kW/8.0kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-8' | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：10.0kW/11.2kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-8'' | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：7.1kW/8.0kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-9 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾄﾘﾌﾟﾙ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：20.0kW/22.4kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-11 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：25.0kW/28.0kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-14 | 床置形
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：65.2kW/74.4kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-16 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：14.0kW/16.0kW | 1
室外機のみ撤去 |  |  | 台
AC-17 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：10.0kW/11.2kW | 1
室外機のみ撤去 |  |  | 台
AC-10 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：25.0kW/28.0kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-12 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向：1方向分岐）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：14.0kW/16.0kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-13 | 天井ｶｾｯﾄ形（4方向ﾂｲﾝ）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：25.0kW/28.0kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-13' | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：37.5kW/41.4kW | 1
室外機のみ撤去 |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AC-18 | 天井ｶｾｯﾄ形（2方向）
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：4.5kW/4.8kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-19 | 天井ｶｾｯﾄ形（2方向)
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷暖能力：23.0kW/24.0kW | 1
室外機のみ撤去 |  |  | 台
WP-1 | 自動ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾀﾝｸ付）
加湿ﾎﾟﾝﾌﾟ | 11L/min×5m 13.0L | 1
撤去 |  |  | 台
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ダクト類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
保温撤去 | ダクト |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
保温撤去 | 配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
（一般廃棄物） |  | 1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
（一般廃棄物） |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | 調査費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
冷媒回収
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 動力工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
29
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
40
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
48
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
41
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 冷媒管共巻
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
23
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
27
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 137
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 27
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 37
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 49
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 21
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 70mm
溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 23
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 7
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
動力開閉器盤 | LP-2C
(屋外形SUS製) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 動力工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200x200x100
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x200
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400ｘ400ｘ300
防水(SUS) |  | 4
個
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 300x300
防水(SUS) |  | 3
枚
天井改修に伴う照 | [5 empty] | 別紙 00-0026
明器具類撤去・再 |  | 1
取付 |  |  | 式
既設分電盤改修費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
既設空調機電源取 | [5 empty] | 別紙 00-0028
外・再取付 |  | 1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
処分費 | ｹｰﾌﾞﾙ等 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 仮設工事 |  |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
くさび緊結式足場 | 建枠900×1800(最上部安全手摺共)
(手すり先行方式) | 掛払い手間、賃料、基本料含む | 18
㎡
くさび緊結式足場 | 建枠900×1800(最上部安全手摺共)
(手すり先行方式) | 掛払い手間、賃料、基本料含む | 32.4
㎡
室内移動組み立式 | ﾚﾝﾀﾙ期間2.5ヶ月
設備足場 | 運搬費共 | 2
台
室内足場 | 脚立足場
96
㎡
仮設材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 1
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 15
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 15
か所
天井空調機接地用 | 900×1300 厚15.0岩綿吸音板
穴あけ開口 | ･厚9.0 PB捨て張り LGS下地 処分共 | 9
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1300×1300㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 9
か所
歯科会議室 | 厚6.0ｹｲｶﾙ板LGS下地 処分共
倉庫天井撤去 |  | 4.5
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 4.5
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 4.5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
AC-9 | 冷暖能力：20.0kW/22.4kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬入 |  |  | 台
AC-10 | 冷暖能力：25.0kW/28.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬入 |  |  | 台
AC-11 | 冷暖能力：25.0kW/28.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬入 |  |  | 台
AC-13 | 冷暖能力：20.0kW/22.4kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬入 |  |  | 台
AC-14 | 冷暖能力：71.0kW/80.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室内機)搬入 |  |  | 台
AC-14 | 冷暖能力：71.0kW/80.0kW
空冷HP床置型 |  | 2
(室外機)搬入 |  |  | 台
AC-16 | 冷暖能力：20.0kW/22.4kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 2
(室外機)搬入 |  |  | 台
AC-17 | 冷暖能力：20.0kW/22.4kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬入 |  |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | ﾀﾞｸﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 保温厚25 |  | ㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 銅きっ甲金網 保温厚50 | 7
㎡
計
ﾀﾞｸﾄ接続 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾀﾞｸﾄ接続 | 350ｘ350 保温有り
1
か所
ﾀﾞｸﾄ接続 | 500ｘ250 保温有り
1
か所
ﾀﾞｸﾄ接続 | 850ｘ350 保温有り
1
か所
ﾀﾞｸﾄ接続 | 1200ｘ250 保温有り
1
か所
ﾀﾞｸﾄ接続 | 200φ 保温有り
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 37
| 25A |  | ｍ
冷媒用 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
断熱材被覆銅管用 | 外装径100～150㎜程度 | 116
保温外装 |  |  | ｍ
冷媒用 | 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1(ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ)
断熱材被覆銅管用 | 外装径100～150㎜程度 | 12
保温外装 |  |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
計
配管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
冷媒管接続 | 6.4/12.7
1
か所
冷媒管接続 | 9.5/15.9
20
か所
冷媒管接続 | 6.4/12.7 SUSﾗｯｷﾝｸﾞ
2
か所
冷媒管接続 | 9.5/15.9 SUSﾗｯｷﾝｸﾞ
9
か所
冷媒管接続 | 9.5/25.4 SUSﾗｯｷﾝｸﾞ
1
か所
冷媒管接続 | 12.7/25.4 SUSﾗｯｷﾝｸﾞ
2
か所
冷媒管接続 | 15.9/28.6 SUSﾗｯｷﾝｸﾞ
1
か所
ﾄﾞﾚﾝ管接続 | VP25 保温共
25
か所
給水管接続 | VB 20A 保温共
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
閉塞 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
冷媒管閉塞 | 25.4/15.9
2
か所
冷媒管閉塞 | 22.2/15.9
3
か所
冷媒管閉塞 | 19.1/12.7
3
か所
冷媒管閉塞 | 9.5/6.4
1
か所
計
配管洗浄 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
配管洗浄
1
式
計
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 240
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管架台 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
配管架台 | 門型：150W×200H
| 1本用（床用） | 41
か所
配管架台 | 門型：350W×200H
| 2本用（床用） | 4
か所
配管架台 | 門型：550W×200H
| 3本用（床用） | 1
か所
配管架台 | 門型：150W×200H
| 1本用（壁用） | 2
か所
計
鉄骨架台 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
鉄骨架台 | ［ -100×50×6 3000L SUS
2
本
鉄骨架台 | ［ -100×50×6 4000L SUS
2
本
計
はつり補修 | 鉄筋探査共 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
鉄筋探査費用(箇 | X線方式
所あたり調査費用 |  | 4
20か所/日まで) |  |  | か所
ｺｱ抜き | 75φ
3
か所
ｺｱ抜き | 100φ
1
か所
ｺｱ抜き | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ貫通
3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
AC-6 | 冷暖能力：12.5kW/14.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
AC-7 | 冷暖能力：14.0kW/16.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
AC-9 | 冷暖能力：20.0kW/22.4kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
AC-10 | 冷暖能力：25.0kW/28.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
AC-11 | 冷暖能力：25.0kW/28.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
AC-12 | 冷暖能力：14.0kW/16.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
AC-13 | 冷暖能力：25.0kW/28.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
AC-13' | 冷暖能力：37.5kW/41.4kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
AC-14 | 冷暖能力：65.2kW/74.4kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室内機)搬出 |  |  | 台
AC-16 | 冷暖能力：14.0kW/16.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
AC-17 | 冷暖能力：10.0kW/11.2kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
AC-19 | 冷暖能力：23.0kW/24.0kW
空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  | 1
(室外機)搬出 |  |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ダクト類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
2
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
5
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
5
㎡
SAﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 亜鉛鉄板 1.2㎜ 再使用しない
撤去 |  | 7
㎡
丸ﾀﾞｸﾄ | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
1
㎡
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 1
個
計
保温撤去 | ダクト |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 12
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
SAﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ
保温撤去 |  | 7
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
冷媒・被覆銅管撤 | 6.35外径( 1/4B) 液管
去 |  | 14
ｍ
冷媒・被覆銅管撤 | 9.52外径( 3/8B) 液管
去 |  | 79
ｍ
冷媒・被覆銅管撤 | 12.7外径( 1/2B) 液管
去 |  | 21
ｍ
冷媒・被覆銅管撤 | 15.88外径( 5/8B) 液管
去 |  | 37
ｍ
冷媒・被覆銅管撤 | 9.5外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
去 |  | 6
ｍ
冷媒・被覆銅管撤 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
去 |  | 8
ｍ
冷媒・被覆銅管撤 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ
去 |  | 70
ｍ
冷媒・被覆銅管撤 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
去 |  | 11
ｍ
冷媒・被覆銅管撤 | 22.2外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
去 |  | 29
ｍ
冷媒・被覆銅管撤 | 25.4外径(1 B) ｶﾞｽ管
去 |  | 23
ｍ
冷媒・被覆銅管撤 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
去 |  | 4
ｍ
排水・硬質 | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
仕切弁撤去 | 20A
3
個
仕切弁撤去 | 25A
1
個
FJ撤去 | 20A
3
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | 配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出 | 112
| 125A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 25
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
（一般廃棄物） |  | 1
式
運搬費
1
式
計
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
（一般廃棄物） |  | 1
式
混合廃棄物Ⅰ | 機器類・保温類
28.2
ｍ3
混合廃棄物Ⅲ | その他
0.01
ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸⅠ | 塩ビ管・継手
0.04
ｍ3
金属くずⅠ | 鉄くず
166
㎏
金属くずⅡ | ｽﾃﾝﾚｽくず
81.3
㎏
金属くずⅢ | 銅くず
120
㎏
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費 | 調査費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
調査 |  | 1
式
配管ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | 400×400
撤去処分 |  | 3
か所
配管ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | 550×300
撤去処分 |  | 8
か所
配管ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | 500×500
撤去処分 |  | 2
か所
配管ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | 900×400
撤去処分 |  | 2
か所
運搬費
1
式
処分費 | 1.0ｍ3未満
1
式
諸経費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
電気設備工事 |  | 動力工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井改修に伴う照 | [5 empty] | 別紙 00-0026
明器具類撤去・再 |  | 1
取付 |  |  | 式
LED照明器具 | 露出形 40形
撤去・再取付 |  | 1
個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
取外し | 再使用する | 1
個
非常用器具 | 埋込形
撤去・再取付 |  | 1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
撤去・再取付 |  | 1
個
ｽﾋﾟｰｶ | 埋込型
撤去・再取付 |  | 1
個
計
既設分電盤改修費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
開閉器（単体） | 配線用漏電ﾌﾞﾚｰｶ 3P3E
| AC100-200V両用 50AF 2.5KA | 7
個
計
既設空調機電源取 | [5 empty] | 別紙 00-0028
外・再取付 |  | 1
式
電動機結線取外し
4
台
電動機結線 | 直入始動方式
4
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
電気設備工事 |  | 動力工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 68
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 156
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 56
ｍ
計
処分費 | ｹｰﾌﾞﾙ等 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ等
1
式
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | 仮設工事 |  |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
192
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 192
㎡
計
仮設材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
仮設材運搬 | - 建枠幅900 -
(くさび緊結式足 |  | 18
場)(手すり先行) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | - 建枠幅900 -
(くさび緊結式足 |  | 32.4
場)(手すり先行) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 90
脚立足場) |  |  | ㎡
計