## 写真
施工写真一覧 |  | ※できるだけ、文字がはっきり映るように撮影すること。 ※写真の不備・不足が判明した場合には、必ず「不足写真報告書」を提出すること。
■浄化槽設置工事（新設・転換共通）
№ | 工 程 | 確 認 事 項
1 | 着工前 | 着工前の浄化槽埋設場所を撮影する。 ・申請者名、設置場所等を記載した黒板、浄化槽工事業者登録票が映っているか。 ・浄化槽設備士が実地作業を行っていることがわかるか。 ・写真が鮮明で黒板等の文字が読み取れるか。（読み取れない場合は拡大写真を添付） ・設置場所が遠景からわかる位置で撮影しているか（住居等との位置関係がわかるか）。
2 | 掘削工事 | 掘削した地中の状況がわかるよう撮影する。 ・幅・深さがスケール等により確認できるか。スケールの目盛が鮮明に映っているか。
3 | 基礎工事 | 栗石地業、転圧状況 ・ランマ等で転圧している状態が写真から確認できるか。 ・厚みがスケール等により確認できるか。
4 |  | 配筋状況 ・スペーサー、捨コン等を使用し、鉄筋がむき出しにならない措置をとっているか。
5 |  | コンクリート打設状況及び養生 ・（生コンクリートの場合）コンクリート打設時から24時間以上養生させた写真であるか。 ・コンクリートの寸法・厚みがスケール等により確認できるか。 ・(既製コンクリート盤の場合)県浄協発行の認定証がはっきりと映っているか。
6 | 据付工事 | 浄化槽本体確認 ・申請者名・設置場所等を記載した黒板及び浄化槽工事業者登録票が映っているか。 ・浄化槽の型式・黒板等の文字が鮮明に読み取れるか。
7 |  | 水平確認 ・水平器等がはっきりと映っているか。 ・縦と横の両方向で撮影しているか。
8 |  | 水張り ・ホース等から放水している状態が写真から確認できるか。
9 | 埋め戻し工事 | 埋め戻し ・礫や粘性土などの混入していない砂または砂質土（普通土）を使用しているか。 ・浄化槽内部に埋め戻し土が混入しないようになっているか。
10 |  | 中間水締め ・ホース等から放水している状態が写真から確認できるか。
11 |  | 埋め戻し完了、転圧状況 ・(ランマ等で)転圧している状態が確認できるか。
12 | 上部スラブ工事 | 型枠配筋状況 ・スペーサーを使用しているか。
13 |  | コンクリート打設状況及び養生 ・コンクリートの寸法・厚みがスケール等により確認できるか。
14 | 完成 | 完了 ・着手前との違いがわかるよう撮影されているか。 ・桝がむき出しになっている場合、外構の写真が撮影されているか。
15 |  | かさ上げ状況（３０㎝以内） ・かさ上げの高さがわかるようになっているか。 ・３０㎝以上の場合、ピットの設置状況も撮影しているか。
16 |  | ブロワ設置 ・ブロワからコンセント口への接続まで確認できるよう撮影しているか。
17 |  | 放流先 ・敷地内の枡等ではなく、公共用水域への放流先を撮影しているか。 ・申請時の最終放流先と一致しているか。
■既設単独処理浄化槽撤去（既設単独処理浄化槽からの付け替えの場合のみ）
№ | 工 程 | 確 認 事 項
1 | 既設単独処理浄化槽・ 既設汲取り便槽 撤去工事 | 撤去前 ・黒板を入れて撮影しているか。
2 |  | 撤去作業中 ・解体、掘り起こし状況がわかるように撮影しているか。
3 |  | 撤去後 ・埋め戻し後の状態で、着手前との違いがわかるよう撮影しているか。 ・既設浄化槽を埋め殺しする場合、申出書を添付しているか。
※できるだけ、文字がはっきり映るように撮影すること。 ※写真の不備・不足が判明した場合には、必ず「不足写真報告書」を提出すること。
■宅内配管工事（既設単独処理浄化槽からの付け替えの場合のみ）
№ | 工 程 | 確 認 事 項
1 | 着工前 | 流入管設置場所 ・着工前に撮影したものか。 ・どの箇所の配管なのか、黒板等にわかるように記載しているか。
放流管設置場所 ・着工前に撮影したものか。 ・どの箇所の配管なのか、黒板等にわかるように記載しているか。
2 | 配管工事 | 流入管の設置状況（トイレ・台所・浴室・その他） ・どの箇所の配管なのか、黒板等にわかるように記載しているか。
3 |  | 枡の設置状況（トイレ・台所・浴室・その他） ・どの箇所の枡なのか、黒板等にわかるように記載しているか。
4 |  | 放流管の設置状況 ・どの箇所の配管なのか、黒板等にわかるように記載しているか。
5 | 完成 | 埋め戻し後の状態で、流入管から放流先までの配管経路がわかるよう撮影する。 ・着手前との違いがわかるよう撮影しているか。 ・どの箇所の配管なのか、黒板等にわかるように記載しているか。
※できるだけ、文字がはっきり映るように撮影すること。 ※写真の不備・不足が判明した場合には、必ず「不足写真報告書」を提出すること。

## 写真 (設置工事)
施工写真一覧
■浄化槽設置工事
№ | 工 程 | 確 認 事 項
1 | 着工前 | 着工前の浄化槽埋設場所を撮影する。 ・申請者名、設置場所等を記載した黒板、浄化槽工事業者登録票を入れて撮影する ・浄化槽設備士が実地作業を行っていることがわかること ・写真が鮮明で黒板等の文字が読みとれること ・設置場所が遠景からわかる位置で撮影する（住居等との位置関係がわかること）
2 | 掘削工事 | 掘削した地中の状況が分かるよう撮影する。 ・幅・深さがスケール等により確認できること
3 | 基礎工事 | 栗石地業、転圧状況 ・ランマ等で転圧している状態が確認できること ・厚みがスケール等により確認できること
4 |  | 配筋状況 ・スペーサー、捨コン等を使用すること
5 |  | コンクリート打設状況及び養生 ※養生期間24時間以上 ・寸法・厚みがスケール等により確認できること
6 | 据付工事 | 浄化槽本体確認 ・申請者名、設置場所等を記載した黒板を入れて撮影する ・浄化槽の型式・黒板等の文字が読み取れること
7 |  | 水平確認 ・縦と横の両方向撮影する
8 |  | 水張り ・ホースから放水している状態が確認できること
9 | 埋め戻し工事 | 埋め戻し ・石などの混入していない上質な土砂を使用すること
10 |  | 中間水締め ・ホースから放水している状態が確認できること
11 |  | 埋め戻し完了、転圧状況 ・(ランマ等で)転圧している状態が確認できること
12 | 上部スラブ工事 | 型枠配筋状況 ・スペーサーを使用すること
13 |  | コンクリート打設状況及び養生 ・寸法・厚みがスケール等により確認できること
14 | 完成 | 完了 ・着手前との違いがわかるよう撮影する
15 |  | かさ上げ状況（３０㎝以内） ・３０㎝以上の場合は、ピットの設置状況も撮影する
16 |  | ブロワ設置 ・ブロワからコンセント口への接続までが確認できるよう撮影する
17 |  | 放流先 ・公共用水域への放流先を撮影する
18 | 既設単独浄化槽・ 既設汲み取り便槽 撤去工事 【新設以外は提出】 | 撤去前 ・黒板を入れて撮影する
19 |  | 撤去作業中 ・解体、掘り起こし状況を撮影する
20 |  | 撤去後 ・埋め戻し後の状態で、着手前との違いがわかるよう撮影する

## 写真 (宅内配管工事)
■宅内配管工事（既設単独処理浄化槽からの付け替えの場合のみ）
№ | 工 程 | 確 認 事 項
1 | 着工前 | 流入管設置場所 （着工前の状態で、設置場所等を記載した黒板を入れて撮影する）
放流管設置場所 （着工前の状態で、設置場所等を記載した黒板を入れて撮影する）
2 | 配管工事 | 流入管の設置状況（トイレ・台所・浴室・その他） （黒板にどの箇所の配管なのか、わかるように記入して撮影すること）
3 |  | 枡の設置状況（トイレ・台所・浴室・その他） （黒板にどの箇所の枡なのか、わかるように記入して撮影すること）
4 |  | 放流管の設置状況
5 | 完成 | 埋め戻し後の状態で、流入管から放流先までの配管経路がわかるよう撮影する。 （着手前との違いがわかるよう撮影する）